## Koptāme Pielik.2.1.
2.1.pielikums
Iepirkuma “Apkures katlu apmūrējuma remonts”
Identifikācijas Nr. VS 2021/10 nolikumam
KOPTĀME
Objekts: Apkures katlu apmūrējuma remonts
Norādītie darbu apjomi ir plānotie un var mainīties līguma izpildes laikā. Norēķini par izpildītajiem Būvdarbiem notiek pēc faktiskās izpildes, ņemot vērā Pretendenta piedāvātās vienību cenas
Nr.p.k. | Nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība c/h
|  |  | Darba alga | Materiāli | Mehānismi
1 | Apkures katlu KIV Nr.1. un KIV Nr.2. (Brīvības ielā 38) apmūrējuma remonts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Apkures katla AK 6000 (Brīvības ielā 38) apmūrējuma remonts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi (%)
t.sk.darba aizsardzība (%)
Peļņa (%)
| Pavisam kopā | 0

## Pielik.2.2.
2.2.pielikums
Iepirkuma “Apkures katlu apmūrējuma remonts”
Identifikācijas Nr. VS 2021/10 nolikumam
Remonta darbu izmaksu aprēķins (tāme)
Objekts: Apkures katlu KIV Nr.1. un KIV Nr.2. (Brīvības ielā 38) apmūrējuma remonts
Norādītie darbu apjomi ir plānotie un var mainīties līguma izpildes laikā. Norēķini par izpildītajiem Būvdarbiem notiek pēc faktiskās izpildes, ņemot vērā Pretendenta piedāvātās vienību cenas
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Priekškurtuvju augšējās daļas esošā metāla pārsegumu demontāža un montāža atpakaļ pēc darbu pabeigšanas | kompl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Priekškurtuvju esošo ķieģeļu apmūrējuma demontāža bojātajos apgabalos (atlūzu izvešana), sagatavošana mūrēšanai | kompl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Katlu priekšķurtuvju arku bojāto vietu pārmūrēšana ar ķieģeļiem (temperatūras noturība līdz 1720oC) vai ekvivalentiem (32 rindas) | gab. | 1248 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Katlu priekškurtuvju terciālā gaisa turbīnu bojāto vietu pārmūrēšana ar ķieģeļiem (temperatūras noturība līdz 1720oC) vai ekvivalentiem (8 rindas) | gab. | 520 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Katlu priekškurtuvju sienu bojāto vietu pārmūrēšana ar ķieģeļiem (temperatūras noturība līdz 1720oC) vai ekvivalentiem | gab. | 620 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Katlu priekškurtuvju siltumizolācijas esošās ugunsizturīgās vates daļēja nomaiņa ar ugunsizturīgo vati “Morgan” 50mm (sānu virsmām BLOK 607 – 1000oC un augšējām virsmām SUPERWOOL 607 BLANKET – 1100oC) vai ekvivalentu | m2 | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Katlu priekškurtuvju apmūrējuma bojāto vietu (spraugas, plaisas) aizdrīvēšana ar ugunsizturīgo vati “Morgan” (SUPERWOOL 607 BLANKET – 1100oC) vai ekvivalentu | kompl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Katlu priekškurtuvju apmūrējuma bojāto vietu atjaunošana ar ugunsizturīgo cementu “GORKAL 70” un šamota pulvera maisījumu, atjaunotās vietas pārklājot ar ugunsizturīgo līmi “Blakite” (1600oC) vai ekvivalentu | m2 | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Katlu nodošana ekspluatācijā pēc priekškurtuvju apmūrējuma atjaunošanas darbiem, ieskaitot izpilddokumentāciju. | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soc.nodoklis 23,59%
11 | Tiešās izmaksas kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi (____%)
Peļņa (____%)
12 | Kopā (bez PVN) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pielik.2.3.
2.3.pielikums
Iepirkuma “Apkures katlu apmūrējuma remonts”
Identifikācijas Nr. VS 2021/10 nolikumam
Remonta darbu izmaksu aprēķins (tāme)
Objekts: Apkures katla AK 6000 (Brīvības ielā 38) apmūrējuma remonts
Norādītie darbu apjomi ir plānotie un var mainīties līguma izpildes laikā. Norēķini par izpildītajiem Būvdarbiem notiek pēc faktiskās izpildes, ņemot vērā Pretendenta piedāvātās vienību cenas
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Katla priekškurtuves priekšējās sienas oderējuma un izolācijas kapitālo remontu ar speciāliem ugunsizturīgiem materiāliem un izstrādājumiem (temperatūras noturība līdz 1500oC) | m2 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Katla priekškurtuves labās un kreisās sienas bojātā apmūrējuma atjaunošana, kas paredz bojāto vietu attīrīšanu no apdegumiem (demontāža, atlūzu izvešana, sagatavošanās ugunsizturīgajiem darbiem), kā arī mūrēšanu ar speciāliem ugunsizturīgiem materiāliem un izstrādājumiem (temperatūras noturība līdz 1500oC) | m2 | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Katla degšanas gaisa padeves zonas apmūrējuma bojāto vietu atjaunošana ar ugunsizturīgo cementu “GORKAL 70” un šamota pulvera maisījumu (temperatūras noturība līdz 1700oC) vai ekvivalentu | m2 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Katlu kurtuvju sienu ugunsizturīgā oderējuma bojāto vietu (spraugas, plaisas) aizdrīvēšana ar ugunsizturīgu vati “Morgan” (SUPERWOOL 607 BLANKET – 1100oC) vai ekvivalentu | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Katlu kurtuvju apmūrējumu atjaunoto vietu pārklāšana ar ugunsizturīgo līmi "Blakit"(1600oC) vai ekvivalentu. | m2 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Katlu nodošana ekspluatācijā pēc priekškurtuvju apmūrējuma atjaunošanas darbiem, ieskaitot izpilddokumentāciju. | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soc.nodoklis 23,59%
8 | Tiešās izmaksas kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi (____%)
Peļņa (____%)
9 | Kopā (bez PVN) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0